| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник Отделения ускорителя У-70 |  |  | /Троянов Е.Ф./ |
| Система Управления комплекса У-70 |  |  |  |
| Управление магнитооптическими элементами вывода пучка из У-70 |  |  |  |
| Инструкция для пользователей |  |  |  |
| ОПИСАНИЕ СОСТАВИЛИ |  |  | Май 2000 г. |
| Старший научный сотрудник |  |  | /Балакин С.И./ |
| Старший научный сотрудник |  |  | /Клименков Е.В./ |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |
| Начальник Отдела автоматизации комплекса У-70 |  |  | /Комаров В.В./ |
| Зам. начальника Отдела автоматизации комплекса У-70 |  |  | /Воеводин В.П./ |
| Начальник Отдела систем вывода |  |  | /Федотов Ю.С./ |
| 02 Ноября 2000 г. |  |  |  |

Используемые сокращения:

- СУ – Система Управления комплекса У-70;

- ПО – программное обеспечение;

- МОЭ – магнитооптический элемент (магнитооптические элементы);

- ИП – источник питания (источники питания);

- КО – контроллер (контроллеры) оборудования;

- ГФ – генератор функций, реализуемый микроконтроллером, встроенным в ИП.

Используемые обозначения:

- параметром в таблице называется строка данных;

- имена параметров, содержащихся в таблицах, выделены в тексте жирным шрифтом, а редактируемые параметры отмечены подчеркиванием;

- рисунки с изображениями таблиц, для данных которых отведено место в архиве СУ, имеют двойную рамку.

Примечание:

- рисунки показывают представление данных СУ, формируемое Диалоговой программой u70 на X-терминале;

- первый параметр в каждой таблице показывает состояние технологической подсистемы, является результатом работы Локального Супервизора и в этом документе не рассматривается.

Консультации разработчиков ПО:

- Балакин Сергей Иванович - зд. Бустера, к. 406, тел. 1-77-95;

- Клименков Евгений Владимирович - зд. Бустера, к. 406, тел. 1-77-95.

Содержание:

Структура задачи	3

Конфигурация технологической подсистемы	4

Описание ИП	5

Подключение ИП к МОЭ	5

Расписание работы выводов пучка	6

Расписание работы МОЭ	6

Переслать расписание работы ИП в Контроллер Оборудования	7

Задачи управления ИП в каждом режиме	7

Управление ИП	8

Управление МОЭ	10

Управление в связанных режимах	11

Копирование данных между режимами	12

Измерение и контроль	12

Просмотр данных в КО	14

Предостережения при работе с данными	14

## Структура задачи

Задача вывода пучка разделена на две независимые задачи:

- диагностика состояния элементов управления и измерение параметров источников тока;

- управление источниками тока.

Первая задача решается Локальным Супервизором данной технологической подсистемы, который работает по стандартной в СУ схеме (см. рис.1).

Рисунок 1

Задача управления состоит из нескольких подзадач (см. рис.2):

- управление в каждом режиме,

- управление связанными режимами,

- копирование данных между режимами,

- просмотр измеренных параметров;

- просмотр данных в КО;

- конфигурация технологической подсистемы.

Это типичная в СУ схема построения задачи для технологической подсистемы, способной работать в нескольких независимых режимах работы ускорительного комплекса.

Рисунок 2

Работа с задачей управления состоит из двух основных этапов:

- создание конфигурации технологической подсистемы;

- редактирование значений параметров магнитного поля для МОЭ или значений тока для ИП в таблицах управления технологической подсистемы и передача управляющих данных в КО.

## Конфигурация технологической подсистемы

Корректность работы с технологической подсистемой основано на двух группах параметров:

- описания элементов контроля и управления, участвующих в работе всех режимов работы ускорителя;

- расписания работы элементов контроля и управления в каждом режиме работы ускорителя.

Таким образом, конфигурация технологической подсистемы определяется как следующая совокупность данных:

- Описание источников (см. рис.3, 5);

- Подключение магнитов (см. рис.3, 6) - привязка ИП к МОЭ;

Расписание работы выводов пучка (см. рис.4,7) - список работающих типов вывода для каждого режима работы ускорителя;

Рисунок 3

- Расписание работы магнитов (см. рис. 4, 8)- список работающих МОЭ для каждого типа вывода в каждом режиме работы ускорителя.

Замечание. При работе с таблицами, задающими конфигурацию подсистемы (см. рис. 5, 6, 7, 8), формируются следующие параметры для всех задач управления в каждом режиме работы ускорителя

Рисунок 4

- PowerSup.Name, Max.Current - управление ИП (см. рис. 11);

- Magnet Name, MagnetParamUnit, Max.Param.Value - управление МОЭ (см. рис. 12).

### Описание ИП

Данные описания ИП заносятся в таблицу, фрагмент которой показан на рис.5.

Данные описания ИП используются  как в алгоритме управления ИП и МОЭ, так и при измерении и контроле параметров ИП.

Каждый столбец этой таблицы содержит описание одного ИП.

Параметры таблицы:

PowerSup.Name – имена ИП (фиксированные);

Рисунок 5

- PowerSup.Type – типы ИП;

- Max.Current, A – максимально допустимые токи ИП;

- Max.Up, A/ms – максимально допустимые скорости нарастания тока ИП;

- Max.Down, A/ms – максимально допустимые скорости спада тока ИП;

- Coef.CurrToCode – коэффициенты пересчета тока в опорное напряжение;

- Coef.CodeToCurr – коэффициенты пересчета измеренного кода в ток;

- Coef.CodeToPar2 – коэффициенты пересчета измеренного кода в параметр;

- MicroNumber (EC) – порядковые номера ГФ в каждом BusController;

- BC Number – порядковые номера BusController в соответствующих КО.

- EC Number – порядковые номера контроллеров оборудования.

### Подключение ИП к МОЭ

Подключение ИП к МОЭ осуществляется с помощью таблицы, фрагмент которой показан на рис.6. Подключение носит логический характер и необходимо для правильной работы алгоритма управления МОЭ и ИП.

Рисунок 6

Каждый столбец таблицы содержит данные подключения одного ИП, определенного в таблице описания (рис.5) к одному МОЭ. Если необходимо подключить один ИП к нескольким МОЭ, то номер этого ИП следует указать в нескольких столбцах. Параметры таблицы:

- Magnet Name – имена МОЭ (фиксированные);

- MagnetParamUnit – названия размерностей параметров магнитного поля для каждого МОЭ, определенные внутри программы; здесь и далее используется как комментарий пользователю;

- Max.Param.Value – максимально допустимые значения параметров, определенные для каждого МОЭ внутри программы;

- Max.Current, A – максимально допустимые значения тока, вычисленные по максимально допустимым значениям параметров МОЭ;

- PoweSup.Name – имена ИП, соответствующие номерам ИП;

- PowerSup.Number – номера ИП, указываются пользователем.

### Расписание работы выводов пучка

Расписание работы типов выводов пучка в каждом режиме работы ускорителя, задается с помощью таблиц, одинаковых для каждого режима. Данным каждой таблицы отведено место в архиве СУ.

Рисунок 7

Фрагмент одной из таких таблиц приведен на рис.7. Каждый столбец таблицы содержит данные для одного типа вывода.

Параметры таблицы:

- Ejection Type – типы вывода; список фиксирован – Быстрые выводы 1-3, Медленные выводы 1-2, Нерезонансные выводы 1-2;

- Ejection Work – участие каждого типа вывода в работе;

- Ejection Line – канал, в который должен быть выведен пучок;

- Puls Type – тип синхронизации начала работы каждого типа вывода;

- Time by KC1, ms – времена начала работы каждого типа вывода, отсчитываемые от импульса KC1;

- Time length, ms – длительность работы каждого типа вывода.

### Расписание работы МОЭ

Таблица, фрагмент которой приведен на рис.8, предназначена для составления расписания работы МОЭ в каждом типе вывода для выбранного режима работы ускорителя.

Данным для каждого режима отведено место в архиве СУ.

Каждый столбец таблицы определяет работу одного МОЭ и подключенного к нему ИП во всех типах вывода.

Рисунок 8

Параметры таблицы:

- Magnet Name – имена МОЭ;

- PowerSup.Name – имена ИП, связанных с МОЭ посредством таблицы подключения (см. рис.6);

- FastEject1: Work – работа МОЭ и ИП в Быстром Выводе № 1;

- FastEject2: Work – работа МОЭ и ИП в Быстром Выводе № 2;

- FastEject3: Work – работа МОЭ и ИП в Быстром Выводе № 3;

- SlowEject1: Work – работа МОЭ и ИП в Медленном Выводе № 1;

- SlowEject2: Work – работа МОЭ и ИП в Медленном Выводе № 2;

- NonresEj1: Work – работа МОЭ и ИП в Нерезонансном Выводе № 1;

- NonresEj2: Work – работа МОЭ и ИП в Нерезонансном Выводе № 2.

### Переслать расписание работы ИП в Контроллер Оборудования

Информация о запусках каждого ИП в каждом типе вывода пересылается в КО.

## Задачи управления ИП в каждом режиме

Управление ИП в каждом режиме работы ускорителя состоит из 8 независимых задач (см. рис.9):

- Работа ИП на вывод пучка – 3 Быстрых, 2 Медленных, 2 Нерезонансных выводов;

- Автономная работа ИП без вывода пучка (тестирование ИП).

Работа ИП на вывод пучка возможна в двух вариантах:

- Управление непосредственно ИП;

- Управление МОЭ посредством ИП.

Управление в каждой задаче организовано единообразно по следующей схеме.

Управлению в выводе доступны только те МОЭ и ИП, которые в данном режиме участвуют в данном типе вывода согласно расписаниям работы (см. рис.7, 8).

Тестирование возможно только тех ИП, которые в данном режиме не участвуют ни в одном типе вывода.

Проверка корректности значений токов и длительностей работы ИП осуществляется  на основе параметров таблиц, приведенных на рис. 5,6,7,8.

Рисунок 9

Токи являются функциями от времени. Каждая функция составляется из нескольких линейных векторов. Вектор задается таблично парой чисел – длительность вектора и его высота в конце временного интервала. Количество векторов для каждой задачи разное и приведено в таблице на рис.10. Общее количество векторов не должно превышать 64.

После проверки формируются  временные функции опорных напряжений для ИП. Функции пересылаются в КО для формирования напряжений встроенными в ИП микроконтроллерами. Микроконтроллеры начинают формировать функции в момент прихода событий, указанных в таблице на рис.10.

| Программный номер задачи | Название задачи | Названиесобытия | Количество векторов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Быстрый вывод пучка № 1 | БВ1 | 5 |
| 2 | Быстрый вывод пучка № 2 | БВ2 | 5 |
| 3 | Быстрый вывод пучка № 3 | БВ3 | 5 |
| 4 | Медленный вывод пучка № 1 | МВ1 | 16 |
| 5 | Медленный вывод пучка № 2 | МВ2 | 16 |
| 6 | Нерезонансный вывод пучка № 1 | ДВ2 | 5 |
| 7 | Нерезонансный вывод пучка № 2 | ДВ2 | 5 |
| 8 Рисунок 10 | Автономная работа ИП | КС1 | 7 |

### Управление ИП

Таблица, фрагмент которой показан на рис.11, предназначена для управления токами ИП по описанной выше схеме.

Таблица одинаково устроена для всех задач во всех режимах работы ускорителя и составлена из двух частей:

- Список участвующих в работе ИП;

Временные функции токов для перечисленных в первой части ИП.

Рисунок 11

Временным функциям для каждого режима отведено место в архиве СУ. Каждый столбец первой части таблицы содержит данные для одного ИП. Первая часть таблицы содержит следующие параметры:

- PowerSup.Name – список имен ИП, участвующих в данном типе вывода в данном режиме работы ускорителя; список формируется при работе с таблицами конфигурации (рис. 6, 7, 8);

- Max.Current, A – максимально допустимые значения тока для ИП; перечисленных в списке PowerSup.Name; значение для каждого ИП определяется как минимальное из заданного Max.Current в таблице описания ИП (см. рис.5), и вычисленного Max.Current в таблице подключения ИП (см. рис.6).

Длительность каждого вектора является общей для функций токов всех ИП в данной задаче. Таким образом, вторая часть таблицы содержит следующие параметры:

- Time, ms – значения временных точек в конце векторов относительно начала работы данной задачи;

- Time length, ms – значения временных длительностей векторов;

- PowerSup.1, PowerSup.2, … - значения функций тока в конце векторов для тех ИП, которые перечислены в первой части таблицы.

Максимальное значение длительности вектора есть 4095 мсек.

Сумма длительностей всех векторов контролируется на основе таблицы описания типов вывода (см. рис.7) и не должна превышать:

- для задач вывода пучка – длительность работы данного вывода;

- для автономной работы ИП – время от КС1 до момента начала работы первой задачи вывода пучка.

Функции тока проверяются на выполнение следующих условий:

- амплитуды векторов не должны превышать значения Max.Current, определенного в первой части таблицы;

- наклоны векторов не должны превышать значений Max.Up, Max.Down, заданных в таблице описания ИП (см. рис.5).

Вычисление значений амплитуд векторов опорного напряжения производится умножением значений амплитуд тока на коэффициент Coef.CurrToCode, заданный в таблице описания ИП (см. рис.5).

Корректная работа ИП обеспечивается специальными командами микроконтроллеру, которые он выполняет, формируя импульс на одном из своих выходов.

- включить ИП одним из двух способов (один из двух выходов) – выполняется в начале первого вектора функции;

- переключить полярность ИП – выполняется в конце данного вектора;

- выключить ИП – выполняется в конце данного вектора.

Команды формируются автоматически программой на Рабочей Станции при вычислении каждой функции и пересылаются в КО вместе с каждой функцией:

- способ включения ИП определяется по номеру задачи;

- вектор, в конце которого необходимо переключить полярность ИП, определяется как вектор, имеющий равную 0 амплитуду, а предыдущий ему вектор и следующий за ним вектор имеют амплитуды разного знака;

- вектор, в конце которого необходимо произвести выключение ИП, является предпоследним вектором всей функции.

### Управление МОЭ

Управление параметрами магнитного поля для МОЭ основано на алгоритме управления токами для ИП. Алгоритм дополнен проверкой корректности параметров магнитного поля для МОЭ, соответствующих каждому ИП согласно определенным заранее связям (см. рис.6).

Поэтому таблица, представленная на рис.12, аналогична таблице для управления токами ИП (см. рис.11) для каждой задачи в каждом режиме работы ускорителя и также составлена из двух частей:

список участвующих в работе МОЭ;

Рисунок 12

- временные функции параметров магнитного поля для перечисленных в первой части МОЭ.

Временным функциям для каждого режима отведено место в архиве СУ. Каждый столбец первой части таблицы определяет значения для одного МОЭ. Параметрами первой части таблицы являются:

- Magnet Name – список имен МОЭ, участвующих в данном типе вывода в данном режиме работы ускорителя; список формируется при работе с таблицами конфигурации (см. рис. 7, 8);

- MagnetParamUnit – названия размерностей параметров магнитного поля для МОЭ, перечисленных в списке Magnet Name; названия формируются при работе с таблицей подключения ИП к МОЭ (см. рис.6);

- Max.Param.Value – максимально допустимые значения параметров для МОЭ, перечисленных в списке Magnet Name; значения формируются при работе с таблицей подключения ИП к МОЭ (см. рис.6).

Вторая часть таблицы содержит следующие параметры:

- Time, ms – значения временных точек в конце векторов относительно начала работы данной задачи;

- Time length, ms – значения временных длительностей векторов;

- Magnet 1, Magnet 2, … - значения функций параметров магнитного поля в конце векторов для тех МОЭ, которые перечислены в списке Magnet Name.

Значения временных точек и длительностей используются в таблице управления токами ИП (см. рис.11), соответствующей данной задаче в данном режиме работы ускорителя.

Вычисление значений тока по значениям параметра магнитного поля производит программа на Рабочей Станции по таблицам, включенным в текст программы и недоступным для редактирования пользователем.

## Управление в связанных режимах

Управление связанными режимами работы ускорителя (см. рис.14) позволяет управлять параметрами технологической подсистемы одновременно для нескольких выбранных режимов работы.

Для этого необходимо указать номер базового режима и составить список связанных режимов с помощью таблицы “List of Connected Regimes” (“Список cвязанных режимов”), фрагмент которой показан на рис.15.

Параметрами этой таблицы являются:

Base regime – номер базового режима; базовым режимом может быть любой режим, данные которого будут предоставлены для работы;

Рисунок 14

- Working regimes – список номеров режимов работы ускорителя, данные которых будут одновременно модифицироваться при работе в пунктах меню, перечисленных в вершине “Connected Control” - “Связанное управление”.

Параметры этой таблицы (рис.15), но как комментарии, присутствуют во всех таблицах, которые позволяют управлять данными связанных режимов.

Замечание 1. Базовый режим не будет связанным, если он не указан в списке связанных режимов.

Рисунок 15

Замечание 2. Редактирование в управляющих таблицах данных, взятых из базового режима, ведется во временном буфере. Данные будут записаны во все связанные режимы только при выполнении команды “Execute” Диалоговой программы.

## Копирование данных между режимами

Данные, подготовленные в таблицах для одного из режимов работы ускорителя, можно копировать в таблицы любого другого режима.

Для этой цели предназначена вершина “Copy Hot Data to regimes” (“Копирование Горячих данных между режимами”), приведенная в раскрытом виде на рис.16.

Каждый пункт меню в этой вершине позволяет работать с таблицей, имеющей одинаковый для всех пунктов вид (см. рис.17). Однако, в каждом пункте меню копируются именно те данные, которые декларирует этот пункт меню.

Рисунок 16

Рисунок 17

## Измерение и контроль

Измерение и контроль проводятся Локальным Супервизором (см. структуру задачи) в каждом цикле работы ускорителя посредством опроса КО, который хранит результат работы всех микроконтроллеров в последнем цикле работы ускорителя. Каждый микроконтроллер проводит измерение и контроль следующих параметров:

- Состояние микроконтроллера (см. рис.19):

  - 24 статуса;

- Состояние ИП (см. рис.20):

  - Масляный выключатель - включен/выключен;

  - Защита ИП - включена/выключена;

  - ИП - включен/выключен;

  - Управление ИП - дистанционное/ручное;

- Измерение 2х параметров ИП:

  - первым измеряемым параметром является ток;

  - второй измеряемый параметр определяет инженер.

Просмотр измеряемых и контролируемых параметров доступен любому пользователю в вершине “Measurement” (“Измерение”), показанной в раскрытом виде на рис.18.

Просмотр осуществляется в виде отдельных таблиц.

Таблицы состояния микроконтроллеров ( см. рис.19) и ИП (см. рис.20) содержат в качестве параметров статусы, текущее состояние которых выводится словами, причем нештатное состояние выделяется красным цветом.

Наличие хотя бы одного нештатного состояния фиксируется Локальным супервизором и отображается в состоянии всей технологической подсистемы, которое выводится как параметр в 1-ой строке  во всех таблицах (рис.5, 6, 7, 8, 11, 12, 19, 20).

Рисунок 18

Измеряемые параметры ИП выводятся в виде таблиц, раздельных для каждой задачи и аналогичных таблицам управления ИП (см. рис.11).

Списки ИП и значения временных точек в этих таблицах измерения параметров соответствуют данной задаче в том режиме работы ускорителя, в котором было проведено измерение.

Измеряемый ток ИП и 2-й измеряемый параметр ИП вычисляются умножением кодов, полученных из микроконтроллеров, соответственно на коэффициенты Coef.CodeToCurr, Coef.CodeToPar2, заданные в таблице описания ИП (см. рис.5).

Рисунок 19

Рисунок 20

## Просмотр данных в КО

Вершина “View on EC Data”, показанная в открытом виде на рис.21, предоставляет доступ к данным, называемым технологическими данными и хранящимся в КО. Такие данные можно только просматривать. Просмотр необходим разработчикам ПО на стадии отладки и сопровождения ПО. Данные в КО хранятся в специальных форматах, поэтому просмотр таких данных требует знаний правил взамодействия ПО.

Рисунок 21

## Предостережения при работе с данными

Конфигурация задачи задачи (см. рис. 5, 6, 7, 8) определяет содержимое таблиц управления МОЭ и ИП (см. рис.11, 12). Поэтому необходимо следить за соответствием этих групп параметров.

Например, если изменить список МОЭ, участвующих в каком-либо типе вывода (см. рис.8), то автоматически изменится список ИП и МОЭ в соответствующих таблицах управления (см. рис.11, 12). При этом значения параметров магнитного поля и значения тока остаются в этих таблицах на прежних местах и будут соответствовать уже другим МОЭ и ИП.

Наиболее верятными действиями, которые могут привести к несоответствию параметров конфигурации и параметров управления, являются:

- редактирование таблиц, задающих конфигурацию, без внесения изменений в соответствующие таблицы управления ИП и МОЭ;

- восстановление данных из архива СУ при работе с одной из таблиц конфигурации или управления;

- чтение данных, относящихся к другому режиму работы ускорителя, при работе с одной из таблиц конфигурации или таблиц управления;

- копирование параметров конфигурации между режимами без соответствующего копирования параметров управления и наоборот.

См. “Диагностические средства Системы Управления комплекса У-70. Описание для пользователей”.

См. “Диагностические средства Системы Управления комплекса У-70. Описание для пользователей”.

См. Замечание в разделе “Конфигурация технологической подсистемы”.

Вектор, имеющий равную 0 амплитуду, задается пользователем.

См. Замечание в разделе “Конфигурация технологической подсистемы”.