|  | Система Управления комплекса У-70 |
| --- | --- |

Интерфейсы WS-EC, WS-WS

Балакин С.И.

Клименков Е.В.

Создано: 27 Мая 1999 г.

Исправлено: 01.12.1999, 10.01.2002

Содержание:

Alarm-информация, подготовленная в EC	2

Alarm-информация, подготовленная на WS	2

Таблицы в Базе Данных	3

Готовность данных для EC	3

Результат работы EC	3

Результат работы технологической подсистемы	3

Результат работы установки	4

Краткий результат работы установки	5

Списки технологических параметров	5

Списки физических параметров	5

## Alarm-информация, подготовленная в EC

| Номер слова | Действительные биты | Информация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0xff00 | Тип ошибки | 0 – нет ошибки |
|  | 0x00ff | Счетчик жизни – означает готовность информации | Устанавливается всегда |
| 2 | 0xffff | Коэффициент счетчика суперциклов | Устанавливается всегда |
| 3 | 0xffff | Счетчик суперциклов | Устанавливается всегда |
| 4 | 0xffff | Код ошибки | Устанавливается, если тип ошибки EC > 0 |
| 5 | 0xff00 | Тип аппаратуры: 1-СУММА, 2-MBUS, 3-MICRO | Устанавливается, если тип ошибки EC > 0 |
|  | 0x00ff | СУММА / MBUS / MICRO: Номер корзины / - /Номер BC | Устанавливается, если тип ошибки EC > 0 |
| 6 | 0xff00 | СУММА / MBUS / MICRO: Место в корзине / - / Номер micro | Устанавливается, если тип ошибки EC > 0 |
|  | 0x00ff | СУММА / MBUS / MICRO: Функция / Код операции / Код операции | Устанавливается, если тип ошибки EC > 0 |
| 7 | 0xffff | СУММА / MBUS / MICRO: Адрес / Адрес / Адрес | Устанавливается, если тип ошибки EC > 0 |
| 8-16 | 0xffff | Резерв |  |

## Alarm-информация, подготовленная на WS

| Номер слова | Действительные биты | Информация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-16 |  | Суммарная Alarm-информация из EC | Устанавливается всегда |
| 17 | 0xffff | Код ошибки | Устанавливается, если тип ошибки WS > 0 |
| 18 | 0xf000 | Работает EC / Модель: 0 / 1 | Устанавливается всегда |
|  | 0x0f00 | Файл-комментарий нет/есть: 0 / 1 | Устанавливается всегда |
|  | 0x00ff | Номер Режима | Устанавливается всегда |
| 19 | 0xff00 | Номер RT | Устанавливается всегда |
|  | 0x00ff | Номер VME | Устанавливается всегда |
| 20-21 | 0xffff | Резерв |  |
| 22 | 0xff00 | Ошибка Управления нет/есть: 0 / 1 | Устанавливается всегда |
|  | 0x00f0 | Управление неактивно/активно: 0 / 1 | Устанавливается всегда |
|  | 0x000f | Готовность Управления нет/есть: 0 / 1 | Устанавливается всегда |
| 23 | 0xff00 | Ошибка Измерения нет/есть: 0 / 1 | Устанавливается всегда |
|  | 0x00f0 | Измерение неактивно/активно: 0 / 1 | Устанавливается всегда |
|  | 0x000f | Готовность Измерения нет/есть: 0 / 1 | Устанавливается всегда |
| 24-32 | 0xffff | Резерв |  |

## Таблицы в Базе Данных

Условные обозначения:

- x – мнемоника установки;

  - L - установка № 1, линейный ускоритель ЛУ-30;

  - B - установка № 2, кольцевой инжектор-бустер У-1.5;

  - M - установка № 3, основной ускоритель У-70;

  - E - установка № 4, системы вывода ускорителя У-70;

  - A - установка № 5, система наблюдения аналоговых сигналов;

- y – мнемоника технологической подсистемы;

- P – количество плоскостей таблицы;

- T – количество строк таблицы;

- A – количество атрибутов таблицы;

- C – существующие копии таблицы в Базе Данных.

### Готовность данных для EC

Данные формирует управляющая ПП на WS.

Данные использует ПП в EC.

Номер плоскости есть номер режима, в котором должна отработать управляющая аппаратура.

x_TP_y_READY	PASSPORT-таблица технол.парам.: P=8, T=1

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1 | n | Семафоры готовности данных для управления |

x_TD_y_READY	DATA-таблица технол.парам.: P=8, T=n, A=1, C=1,3

### Результат работы EC

Данные формирует ПП в EC.

Данные использует Супервизор технологической подсистемы на WS.

Номер плоскости есть номер режима, в котором работала аппаратура.

x_TP_y_ALARM	PASSPORT-таблица технол.парам.: P=8, T=2

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1 | 16 | Alarm-информация об управлении |
| 1-8 | 2 | 16 | Alarm-информация об измерении |

x_TD_y_ALARM	DATA-таблица технол.парам.: P=8, T-16, A=2, C=1,3

### Результат работы технологической подсистемы

Данные формирует Супервизор технологической подсистемы на WS.

Данные использует Супервизор установки на WS.

Номер плоскости есть номер установки.

U70_TP_RESIDENT	PASSPORT-таблица технол.парам.: P=5, T=32

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | 1 | 32 | Информация о состоянии технологической подсистемы № 1 |
| … | … | … | … |
| 1-5 | 32 | 32 | Информация о состоянии технологической подсистемы № 32 |

U70_TD_RESIDENT	DATA-таблица технол.парам.: P=5, T=32, A=32, C=1

### Результат работы установки

Данные формирует Супервизор установки.

Данные просматривает пользователь.

Номер плоскости есть номер установки.

U70_PP_RESIDENT	PASSPORT-таблица физических парам.: P=5, T=32

| Plane | Tuple | Type | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | 1 | long | 32 | Абсолютный счетчик циклов работы У-70 |
| 1-5 | 2 | long | 32 | Резерв |
| 1-5 | 3-6 | short | 32 | Резерв |
| 1-5 | 7 | short | 32 | Адрес в БД Супервизора технологической подсистемы – номер плоскости в таблице “U70_APPLICATIONS” |
| 1-5 | 8 | short | 32 | СУММА/ MBUS/ MICRO: Адрес/ Адрес/ Адрес |
| 1-5 | 9 | short | 32 | Код ошибки на WS |
| 1-5 | 10 | short | 32 | Код ошибки в EC |
| 1-5 | 11 | state | 32 | Состояние на WS: tuple =42 |
| 1-5 | 12 | state | 32 | Состояние в EC: tuple =42 |
| 1-5 | 13 | state | 32 | Тип ошибки на WS: tuple =43 |
| 1-5 | 14 | state | 32 | Тип ошибки в EC: tuple =44 |
| 1-5 | 15 | char | 32 | Номер режима |
| 1-5 | 16 | char | 32 | Номер RT |
| 1-5 | 17 | char | 32 | Номер VME |
| 1-5 | 18 | state | 32 | Тип аппаратуры СУММА/ MBUS/ MICRO: tuple =70 |
| 1-5 | 19 | char | 32 | СУММА/MBUS/MICRO: Номер корзины/-/Номер BC |
| 1-5 | 20 | char | 32 | СУММА/ MBUS /MICRO: Номер места /- /Номер micro |
| 1-5 | 21 | char | 32 | СУММА/ MBUS/ MICRO: Функция/ Код операции/ Код операции |
| 1-5 | 22 | cmt | 32 | Имя технологической подсистемы: L/B/M/E/A/ – tuple =17/18/19/20/21 (нечетные атрибуты)) |
| 1-5 | 23 | cmt | 32 | Имя технологической подсистемы (2-я часть): L/B/M/E/A/ – tuple =17/18/19/20/21 (четные атрибуты) |
| 1-5 | 24 | state | 32 | Файл-комментарий неактивен/активен – tuple=1 |
| 1-5 | 25 | state | 32 | Тип технологической подсистемы: tuple =51 |
| 1-5 | 26 | state | 32 | Управление: загрузка/останов Супервизоров технологических подсистем: tuple =50 |
| 1-5 | 27-32 | char | 32 | Резерв |
| 1-5 | 33-34 | char | 32 | no in PASSPORT |

L_PD_RESIDENT	DATA-таблица физических парам.: P=3, T=32, A=34

B_PD_RESIDENT	DATA-таблица физических парам.: P=3, T=32, A=34

M_PD_RESIDENT	DATA-таблица физических парам.: P=3, T=32, A=34

E_PD_RESIDENT	DATA-таблица физических парам.: P=3, T=32, A=34

A_PD_RESIDENT	DATA-таблица физических парам.: P=3, T=32, A=34

- Кол.атрибутов:		2	8	24

- Тип атрибутов:		long	short	char

- Длина атрибутов:	4	2	1

### Краткий результат работы установки

Данные формирует Супервизор установки.

Данные просматривает пользователь.

Номер плоскости есть номер установки.

U70_PP_RESIDENT_SUM		PASSPORT-таблица физических парам.: P=5, T=32

| Plane | Tuple | Type | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | 1 | cmt | 8 | Краткая информация о состоянии технологической подсистемы № 1, tuple =37 |
| … | … | … | … | … |
| 1-5 | 32 | cmt | 8 | Краткая информация о состоянии технологической подсистемы № 32, tuple =37 |

L_PD_RESIDENT_SUM	DATA-таблица физических парам.: P=1, T=8, A=32

B_PD_RESIDENT_SUM	DATA-таблица физических парам.: P=1, T=8, A=32

M_PD_RESIDENT_SUM	DATA-таблица физических парам.: P=1, T=8, A=32

E_PD_RESIDENT_SUM	DATA-таблица физических парам.: P=1, T=8, A=32

A_PD_RESIDENT_SUM	DATA-таблица физических парам.: P=1, T=8, A=32

- Кол.атрибутов:		32

- Тип атрибутов:		char

- Длина атрибутов:	1

### Списки технологических параметров

Номер плоскости есть номер установки.

U70_TM_RESIDENT	MAIN-таблица технол.данных: P=5, T=33, кол.парам.=32

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | 1 | 10 | Запуск/Останов Супервизора технологической подсистемы № 1 |
| … | ... | … | … |
| 1-5 | 32 | 10 | Запуск/Останов Супервизора технологической подсистемы № 32 |
| 1-5 | 33 | 32 | Просмотр данных о состоянии технологических подсистем, подготовленных Супервизорами технологических подсистем |

### Списки физических параметров

Номер плоскости есть номер установки.

U70_PM_RESIDENT	MAIN-таблица физических данных: P=5, T=6, кол.парам. =32

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | 1 | 20 | Резерв |
| 1-5 | 2 | 12 | Запуск/Останов Супервизоров технологических подсистем |
| 1-5 | 3 | 21 | Просмотр данных о состоянии технологических подсистем, подготовленных Супервизором установки |
| 1-5 | 4 | 32 | Просмотр данных краткого состояния технологических подсистем, подготовленных Супервизором установки |
| 1-5 | 5 | 20 | Резерв |
| 1-5 | 6 | 20 | Резерв |

Диалоговая Программа

x_PD_RESIDENT

x_PD_RESIDENT_SUM

Физические измеренные данные

Физические управляющие данные

Физические измеренные данные

Физические управляющие данные

# Bitmap файл

# Bitmap файл

Супервизор

x

Управляющая ПП

Супервизор y1

Управляющая ПП

Супервизор  y2

U70_TD_RESIDENT

для всех установок

x_TD_y1_ALARM

x_TD_y1_READY

x_TD_y2_ALARM

x_TD_y2_READY

Технологичес. управляющие данные

Технологич. измеренные данные

Технологич. управляющие данные

Технологич. измеренные данные

Контроллер Оборудования № 2

Контроллер Оборудования № 1

СУММА / MultiBus / Микроконтроллеры

СУММА / MultiBus / Микроконтроллеры

## Установка

x

Технологическая подсистема y1

Технологическая подсистема y2