|  | Государственный Научный Центр РФ Институт Физики Высоких Энергий Отделение ускорителя У-70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диагностические средства Системы Управления комплекса У-70 (описание для пользователей) стр.3 |  |  |  |
| Рекомендации при работе с Системой Управления стр.11 |  |  |  |
| Помощь специалистов Системы Управления стр.14 |  |  |  |
| Консультации специалистов Системы Управления стр.14 |  |  |  |
| ОПИСАНИЕ СОСТАВИЛ |  | 12 Марта 1999 г. |  |
| Старший научный сотрудник |  | /Клименков Е.В./ |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |
| Начальник Отдела автоматизации комплекса У-70 |  |  | /Комаров В.В./ |
| Начальник Лаборатории программных средств |  |  | /Воеводин В.П./ |
| Старший научный сотрудник |  |  | /Балакин С.И./ |
| Научный сотрудник |  |  | /Елин А.П./ |
| 11 Декабря 2003 г. |  |  |  |

# Диагностические средства

# Системы Управления комплекса У-70

# (описание для пользователей)

Данное описание дает представление об имеющихся в настоящее время средствах диагностики в Системе Управления комплекса У-70. Используемый в описании термин “технологическая подсистема” включает в себя компоненты Системы Управления и ее интерфейс с технологическим оборудованием (рис.1).

Рабочие Станции

Каркасы VME

Контроллеры Оборудования

сеть

MIL-1553

Компоненты Системы Управления

Каркасы СУММА

Микроконтроллеры

Технологическое

оборудование

Интерфейс с технологическим оборудованием

Рисунок 1

Программно-аппаратное состояние технологических подсистем комплекса У-70 отслеживается на Рабочих Станциях специальными программами, называемыми Локальными Супервизорами, или Супервизорами технологических подсистем.

Анализ работы Локальных Супервизоров каждой установки (LU-30, U-1.5 и т.д.) производит Главный Супервизор - Супервизор установки (рис.2).

Супервизор установки

Супервизор технологи-

ческой подсистемы

Супервизор технологи-

ческой подсистемы

Программа в Контроллере Оборудова-

ния

Программа в Контроллере Оборудова-

ния

Диалоговая Программа

Распределенная База Данных

(Рабочие Станции, VME, Контроллеры Оборудования, сеть, MIL-1553)

Диалоговая Программа

Рисунок 2

Программа аварийных сообщений “alarm_disp”

Интерфейс с технологи-

ческим оборудова-

нием

Интерфейс с технологи-

ческим оборудова-

нием

Диалоговая Программа

Диалоговая Программа

Система Управления обеспечивает контроль всех Супервизоров. Для этого меню Диалоговой Программы Системы Управления имеет для каждой установки подменю “All System State” (“Состояние всех систем”), составленное из нескольких пунктов (рис.3):

View State

All System State

Control without dialogue

Run all Supervisors

Stop all Supervisors

Clear all errors

Run, Stop Supervisors

Short View State

Рисунок 3

Unit Supervisor

Run

Stop

Model all Supervisors

- “View State” (“Просмотр состояния”);

- “Control without dialogue” (“Управление без диалога”);

- “Run, Stop Supervisors” (“Запуск, останов Супервизоров”);

- “Short View State” (“Краткий просмотр состояния”);

- “Unit Supervisor ” (“Супервизор установки”).

## Просмотр состояния

Пункт “View State” (“Просмотр состояния”), позволяет просматривать состояние всех технологических подсистем, оформленное в виде таблицы, примерный фрагмент которой приведен в Табл. 1.

Строки таблицы содержат параметры, число элементов которых соответствует числу имеющихся технологических подсистем.

#### Таблица 1

| Номер строки | Название параметра | Локальные Супервизоры (пример) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Столбец 1 | Столбец 2 | Столбец 3 | Столбец 4 |
| 1 | System name | Intensity | Orbit | Timing | Magnet Field |
| 2 | System subname |  |  |  | Correction |
| 3 | System type | Diagnostics | Diagnostics | Control | Control |
| 4 | WS state | Run | Run | Run | Run |
| 5 | WS error type | No Error | No Error | No Error | No Error |
| 6 | WS error code | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 7 | EC state | Run | Run | Run | Run |
| 8 | EC error type | No Error | No Error | No Error | No Error |
| 9 | EC error code | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 10 | Regime number | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | VME name | dsoku2 | dsoku2 | dsoku2 | dsoku2 |
| 12 | BC number | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | RT number | 8 | 8 | 2 | 3 |
| 14 | Equip. type | SUMMA | SUMMA | SUMMA | SUMMA |
| 15 | Equip. place | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Equip. number | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Equip.operation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Equip. address | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 19 | Task comment | Off | Off | Off | Off |

Параметры могут принимать следующие значения (нештатные значения выделены подчеркиванием):

- System name содержит название или первую часть названия технологической подсистемы.

- System subname cодержит вторую часть названия, если она есть, технологической подсистемы.

- System type показывает тип технологической подсистемы:

  - Diagnostics - подсистема диагностики;

  - Control - управляющая подсистема.

- WS state отображает состояние Локального Супервизора:

  - Run - Локальный Супервизор работает, состояние нормальное;

  - Stop - Локальный Супервизор не работает;

  - Waiting - долго не изменяется состояние “счетчика жизни” Локального Супервизора (задержка ответа из сети, в этом случае Главный Супервизор производит проверку работоспособности Локального Супервизора);

  - Crash - неправильная работа Локального Супервизора, необходимо его перезагрузить;

  - Unknown - неизвестное состояние Локального Супервизора, может быть только в том случае, если Главный Супервизор не работает.

- WS error type  - тип ошибки, зарегистрированной Локальным Супервизором (см. Приложение 1):

- WS error code - код ошибки, зарегистрированной Локальным Супервизором (см. Приложение 1):

- EC state отображает состояние программы в Контроллере Оборудования:

  - Run - программа работает, состояние нормальное;

  - Stop - программа полностью или частично не работает;

  - Model - Локальный Супервизор работает в режиме моделирования Контроллера Оборудования;

  - Waiting - долго не изменяется состояние “счетчика жизни” программы в Контроллере Оборудования (либо задержка ответа из сети или MIL-1553, либо подозрение на то, что База Данных в Контроллере неработоспособна или на то, что программа в Контроллере не работает);

  - Off – отключен Контроллер Оборудования или каркас СУММА;

  - Unknown - Локальный Супервизор не работает или не “видит” состояния программы в Контроллере Оборудования из-за ошибки Базы Данных на Рабочей Станции, VME или в сети.

- EC error type - тип ошибки, возникшей в Контроллере Оборудования (см. Приложение 2).

- EC error code - код ошибки, возникшей в Контроллере Оборудования (см. Приложение 2).

- Regime number - номер текущего режима работы ускорительного комплекса, который определил Контроллер Оборудования.

- VME name – сетевое имя VME (Versa Module Europe)

- BC number - номер BC (Bus Controller), к которому подсоединен Контроллер Оборудования.

- RT number - номер RT (Remote Terminal), который имеет Контроллер Оборудования.

- Equip. type – тип аппаратуры, с которой работает Контроллер Оборудования:

  - SUMMA – СУММА;

  - MBUS – MultyBus;

  - MICRO – Микроконтроллер;

  - Unknown – неизвестно (если Локальный Супервизор не работает).

- Equip. place – значение зависит от типа аппаратуры.

  - для типа аппаратуры SUMMA это означает номер каркаса аппаратуры, в котором возникла ошибка;

  - для типа аппаратуры MBUS значения нет;

  - для типа аппаратуры MICRO это означает номер Bus Controller, в котором возникла ошибка;

- Equip. number - значение зависит от типа аппаратуры.

  - для типа аппаратуры SUMMA это означает номер модуля аппаратуры, в котором возникла ошибка;

  - для типа аппаратуры MBUS значения нет;

  - для типа аппаратуры MICRO это означает номер Микроконтроллера, в котором возникла ошибка;

- Equip. address - значение зависит от типа аппаратуры.

  - для типа аппаратуры SUMMA это означает адрес в модуле, по которому возникла ошибка;

  - для типа аппаратуры MBUS это означает базовый адрес в MultyBus, в котором произошла ошибка;

  - для типа аппаратуры MICRO это означает адрес Микроконтроллера, в котором возникла ошибка;

- Equip. operation - значение зависит от типа аппаратуры.

  - для типа аппаратуры SUMMA это означает номер функции модуля, во время выполнения которой возникла ошибка

  - для типа аппаратуры MBUS это означает номер операции MultyBus, на которой произошла ошибка;

  - для типа аппаратуры MICRO это означает номер операции Микроконтроллера, во время выполнения которой возникла ошибка;

- Task comment – состояние вывода в файл  комментария работы Локального Супервизора:

  - Off – вывод в файл не ведется;

  - On – комментарий выводится в файл (имеет смысл только для разработчика Локального Супервизора);

  - Failed – значение параметра недействительно (если Локальный Супервизор не работает).

## Просмотр суммарного состояния

Главный Супервизор формирует для каждой технологической подсистемы параметр, который содержит краткое суммарное программно-аппаратное состояние технологической подсистемы. Суммарные параметры можно просмотреть в таблице “Short View State” (“Краткий просмотр состояния”), фрагмент которой приведен в Табл. 2.

Суммарные параметры используются для оперативного контроля состояния тех подсистем, непосредственно с которыми работает пользователь посредством таблиц. Для этой цели параметр суммарного состояния обязательно присутствует в 1-ой строке любой таблицы с прикладными данными. Если таблица содержит прикладные данные, относящиеся к нескольким подсистемам, то в 1-ых строках этой таблицы присутствуют несколько соответствующих суммарных параметров.

#### Таблица 2

|  | Краткое название подсистемы | Столбец 1 | Столбец 2 | Столбец 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intensity System | WS: Norma | EC: Norma | Regime: 1 |
| 2 | Orbit System | WS: Norma | EC: Norma | Regime: 1 |
| 3 | Timing System | WS: Norma | EC: Norma | Regime: 1 |
| 4 | Magnet field Corr. | WS: Norma | EC: Norma | Regime: 1 |

Параметры в таблице “Short View State” выводятся в виде строк, которые соответствуют столбцам таблицы “View State”. Нештатные значения параметров выделены подчеркиванием.

Столбец 1 показывает состояние Супервизора на Рабочей Станции:

- WS:Norma - Локальный Супервизор работает, состояние нормальное;

- WS:Stop - Локальный Супервизор не работает;

- WS:Waiting - долго не изменяется состояние “счетчика жизни” Локального Супервизора (задержка ответа из сети, в этом случае Главный Супервизор производит проверку работоспособности Локального Супервизора);

- WS:Crash - неправильная работа Локального Супервизора, необходимо его перезагрузить;

- WS:Unknown - неизвестное состояние Локального Супервизора, может быть только в том случае, если Главный Супервизор не работает;

- остальные значения - см. Приложение 1.

Столбец 2 показывает состояние в Контроллере Оборудования:

- EC:Norma - программа работает, состояние нормальное;

- EC:Stop- программа полностью или частично не работает;

- EC:Model - Локальный Супервизор работает в режиме моделирования Контроллера Оборудования;

- EC:Off - Контроллер Оборудования выключен,

- EC:Unknown - Локальный Супервизор не работает или не “видит” состояния программы в Контроллере Оборудования из-за ошибки Базы Данных на Рабочей Станции, в VME или в сети.

- остальные значения - см. Приложения 1, 2.

Столбец 3 содержит номер текущего режима работы ускорительного комплекса:

- Regime:число - состояние на Рабочей Станции и в Контроллере Оборудования нормальное, число - номер режима;

- Regime:No - нет данных о режиме по одной из следующих причин:

  - Главный или Локальный Супервизор не работает;

  - Локальный Супервизор работает в режиме моделирования;

  - Локальный Супервизор не “видит” состояния программы в Контроллере Оборудования из-за ошибки Базы Данных на Рабочей Станции, в VME или в сети;

  - программа в Контроллере Оборудования не работает.

## Индивидуальное управление Локальными Супервизорами

Пункт “Run, Stop Supervisors” (“Запуск, останов Супервизоров”) позволяет управлять каждым Супервизором индивидуально. Этот пункт предназначен для аварийного управления. Управление производится через таблицу, фрагмент которой представлен в Табл. 3.

Параметры 1-10 взяты из пункта “View State”.

Параметр 11 содержит адрес Локального Супервизора в Базе Данных. Если адрес отсутствует, то соответствующий столбец пустой и это означает, что этому месту таблицы не сопоставлена технологическая подсистема.

Параметр 12 является управляющим - он позволяет управлять Локальными Супервизорами посредством следующих своих значений:

- Stop - остановить работу Локального Супервизора, при этом Супервизор заканчивает работу и удаляется из памяти;

- Load - загрузить Локальный Супервизор в память;

- Load Model - загрузить Локальный Супервизор в память в режиме моделирования Контроллера Оборудования;

- Kill (crash) - удалить Локальный Супервизор из памяти, используется в случае нарушения работы Супервизора, когда команда Stop не действует;

- Clear errors - обнулить коды ошибок;

- Reload - перезагрузить Локальный Супервизор в памяти, при этом Супервизор удаляется из памяти и загружается вновь;

- Switch cmt – переключить состояние вывода комментария работы Локального Супервизора (используется только разработчиком данного Локального Супервизора для контроля работы этой программы).

#### Таблица 3

| Номер строки | Название параметра | Локальные Супервизоры (пример) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Столбец 1 | Столбец 2 | Столбец 3 | Столбец 4 |
| 1 | System name | Intensity | Orbit | Timing | Magnet Field |
| 2 | System subname |  |  |  | Correction |
| 3 | System type | Diagnostics | Diagnostics | Control | Control |
| 4 | WS state | Run | Run | Run | Run |
| 5 | WS error type | No Error | No Error | No Error | No Error |
| 6 | WS error code | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 7 | VME name | dsoku2 | dsoku2 | dsoku2 | dsoku2 |
| 8 | BC number | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | RT number | 8 | 8 | 2 | 3 |
| 10 | Task comment | Off | Off | Off | Off |
| 11 | Task address | 1447 | 15 | 2407 | 1255 |
| 12 | Task control | Load | Load | Load | Load |

Коды ошибок, зафиксированных в Контроллерах Оборудования, в таблице не сохраняются и не архивируются. Архивы сообщений об ошибках создает программа “alarm_disp”.

## Групповое управление Локальными Супервизорами

Подменю “All System States” имеет свое подменю “Control without dialogue” (“Управление без диалога”).

Пункты подменю “Control without dialogue” предназначены для оперативного управления всеми Супервизорами одновременно. Выбор каждого пункта ведет к загрузке прикладной программы, которая выполняет указанное действие без дополнительных команд оператора:

- Пункт меню “Run all Supervisors” предназначен для запуска (загрузки в память) всех Локальных Супервизоров.

- Пункт меню “Run all Supervisors as model” предназначен для запуска (загрузки в память) всех Локальных Супервизоров в режиме моделирования работы Контроллера Оборудования.

- Пункт меню “Stop all Supervisors” предназначен для остановки всех Локальных Супервизоров.

- Пункт меню “Clear all errors” позволяет обнулить коды ошибок всех Локальных Супервизоров.

## Управление Главным Супервизором

Управление Главным Супервизором осуществляется без диалога в подменю “Unit Supervisor” (“Супервизор установки”), которое имеет для этой цели два пункта:

- При выборе пункта “Run” Главный Супервизор загружается в память и сразу начинает работать;

- При выборе пункта “Stop” Главному Супервизору посылается команда “закончить работу”.

Если установка комплекса У-70 имеет хотя бы один работающий или остановленный Локальный Супервизор, Главный Супервизор должен быть всегда в рабочем состоянии, т.е. загружен в память.

# Рекомендации

# при работе с Системой Управления

## Диагностики аварийных ситуаций

Получение информации, достаточной для диагностики большинства ситуаций, является реально осуществимой задачей при выполнении следующих рекомендаций:

- Главный и все Локальные Супервизоры должны быть в рабочем состоянии;

- необходимо обращать внимание на состояние технологических подсистем, диагностируемое Локальными Супервизорами как в таблице “View State”, так и при работе с таблицами прикладных данных;

- программа аварийных сообщений “alarm_disp” должна быть загружена в отдельное окно на X-терминале; необходимо отслеживать ее сообщения; вызов программы “alarm_disp” производится в пункте “Услуги” командного меню Диалоговой Программы или  по соответствующей инструкции; программа “alarm_disp” работает независимо от Диалоговой Программы и управляется с помощью своего командного меню;

- текущую интенсивность пучка и статистику интенсивности в графическом виде можно наблюдать с помощью программ, вызываемых в пункте “Услуги” командного меню Диалоговой Программы; эти программы работают независимо от Диалоговой Программы и управляются правой кнопкой на манипуляторе “мышь”;

- для перезагрузки Контроллера Оборудования необходимо:

  - остановить соответствующий Локальный Супервизор;

  - нажать один раз кнопку “Reset” на панели Контроллера Оборудования;

    - если Локальный Супервизор все-таки не был остановлен, то он должен самостоятельно прекратить работу и записать в таблицу “View State” значение “EC:Dbexit” для параметра “WS error type” и такое же значение в таблицу “Short View State”;

  - проследить за сообщениями программы “alarm_disp”:

    - о загрузке таблиц Базы Данных;

    - о загрузке программы “rwr_186.exe” (предпоследнее сообщение);

    - о загрузке прикладной программы (последнее сообщение);

- если Контроллер Оборудования не перезагружается с помощью однократно нажатой кнопки “Reset”, то надо обратиться за помощью к специалисту;

  - неудачная загрузка Контроллера Оборудования сопровождается следующей диагностикой в окне программы “alarm_disp” -

    - “fe_rwr: was time out BC=... RT=... type=...”.

    - “Table … not loaded”;

## Меры предосторожности

Следует также соблюдать следующие меры элементарной предосторожности и культуры работы с Системой Управления:

- Диалоговую Программу необходимо загружать только со своим паролем;

- не оставлять загруженную Диалоговую Программу без своего присмотра – ответственность за сохранность и корректность данных в таблицах лежит на пользователе, который загрузил Диалоговую Программу;

  - пользователь автоматически лишается всех прав на управление, если в течение 1 часа он был пассивен (не открывает таблицы с любыми данными или долго работает с таблицами измеренных данных);

  - если пользователь был лишен прав, то необходимо закончить работу с Диалоговой Программой и загрузить ее заново;

  - Диалоговую Программу рекомендуется периодически перезагружать для того, чтобы она прочитала из Базы Данных обновленное описание Системы Управления; описание постоянно изменяется и дополняется в соответствии с развитием Системы Управления;

- не занимать без особой необходимости таблицы с управляющими данными, путь в меню к которым отмечен красным или желтым цветом; эти цвета означают, что с такими данными не могут работать одновременно несколько пользователей;

  - таблица с управляющими данными будет закрыта автоматически, если пользователь в течение 0,5 часа был пассивен (не вводил команды);

- при редактировании данных в таблицах следует быть внимательным – не путать строки и столбцы (мсек и вольты, например);

- при работе с Диалоговой Программой не надо спешить - нажимать лишний раз клавишу “Enter” на клавиатуре и клавиши на манипуляторе “мышь”; такие действия только замедляют работу, т.к. каждое нажатие клавиши активизирует сложные алгоритмы межмашинного взаимодействия многих программ, которые соблюдают очередность выполнения на разных компьютерах Системы Управления;

- если при работе с Диалоговой Программой открыто несколько окон с данными, то активизировать требуемое окно следует с помощью программной кнопки “Window” Диалоговой программы, и настоятельно не рекомендуется переоткрытие окна;

- при работе с Диалоговой Программой следует оптимизировать рабочее пространство экрана X-терминала, используя возможности X-Windows – перемещение окон, сжатие и растяжение окон можно выполнять манипулятором “мышь’;

- не следует без острой необходимости нажимать кнопку “Reset” на панели Контроллера Оборудования; загрузка Контроллера Оборудования является длительной и сложной процедурой, корректность выполнения которой может определить в полном объеме только специалист.

## Возможные неисправности Микроконтроллеров,

## встроенных в Источники питания.

## Cпособы их устранения.

### Нет импульсов запуска и опоры на каком-то одном Источнике.

Выключить и затем включить питание корзины с МК321 в стойке управления Источником.

### Нет импульсов запуска и опоры на всех Источниках.

Убедиться визуально в наличии импульсов синхронизации на модуле мультиплексора КО. Один раз в течение цикла должны загораться светодиоды № 2 и № 8.

Если импульсы есть, перезагрузить КО однократным нажатием кнопки “Reset”, на крайнем слева модуле каркаса. Процесс загрузки занимает несколько минут. В течение этого времени все Микроконтроллеры работать не будут.

Если импульсов нет, то надо убедиться в том, что импульсы есть на стойке “SHOT1”. Если импульсы на стойке есть, то следует выключить и затем включить питание каркаса КО с помощью тумблера на блоке питания (крайний блок слева). После этого начинается процесс загрузки КО.

### Неисправность не устраняется.

Если неисправность не удается устранить описанными способами, необходимо перейти на ручное управление Источником питания и связаться со специалистом (см. след. Разделы).

Для перевода Источника в ручное управление надо:

- на каркасе с Микроконтроллером в стойке управления Источником перевести тумблер "РУЧН/ЭВМ" в положение "РУЧН";

- переключить синхронизацию Источника на работу по старой схеме управления.

# Помощь

# специалистов Системы Управления

В Табл. 4 приведен список специалистов, которые могут оказать помощь в аварийной ситуации, зафиксированной в таблице “View State”. Более подробная информация приведена в Приложениях 1, 2.

#### Таблица 4

| Диагностика | Специалист |
| --- | --- |
| Ошибка или разрушение Базы Данных на Рабочей Станции, в Контроллере Оборудования | Воеводин В.П. |
| Ошибка или регулярный time-out сети, MIL-1553 | определяет Воеводин В.П. |
| EC state: Stop | ? |
| Неисправность Общей Таймерной Системы | определяет ? |
| Ошибка аппаратуры | определяет ? |
| Неисправность Контроллера Оборудования | Инчагов А.А. |
| Неисправность Микроконтроллера | Коковин Валерий |
| Нештатное состояние на Рабочей Станции | Клименков Е.В. |
| Прочая диагностика | Клименков Е.В. |

# Консультации

# специалистов Системы Управления

В Табл. 5 приведен список компонентов Системы Управления и специалистов, которые могут дать соответствующие консультации.

#### Таблица 5

| Компонент Системы Управления | Специалист |
| --- | --- |
| Рабочие Станции, X-терминалы, сеть | Воеводин В.П., Воробьев П.А. |
| База Данных | Воеводин В.П. |
| Взаимодействие всего программного обеспечения | Воеводин В.П., Клименков Е.В. |
| Прикладные данные в меню и таблицах, доступ к данным (права пользователей) | Клименков Е.В. |
| Диалоговые Программы на Рабочей Станции и на IBM PC | Воеводин В.П. |
| Прикладное программное обеспечение на Рабочих Станциях | Клименков Е.В. |
| Прикладное программное обеспечение в Контроллерах Оборудования и Микроконтроллерах | Воеводин В.П. |
| Программа вывода аварийных сообщений “alarm_disp” на Рабочей Станции (пункт “Услуги” в программе “u70”) | Воеводин В.П. |
| Программы вывода данных об интенсивности пучка на Рабочей Станции (пункт “Услуги” в программе “u70”) | Клименков Е.В. |
| Программа “u70_view.exe” вывода измеряемых данных на IBM PC | Клименков Е.В. |

Следует отметить, что пожелания (претензии) имеет смысл высказывать после соответствующей консультации со специалистом.

# Приложение 1. Типы и коды ошибок, регистрируемых на Рабочих Станциях.

| “View State” WS error type | “View State” WS error code | “Short View State” Столбец 1 | “Short View State” Столбец 2 | Значение | Специалист, который может оказать помощь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No Error | 0000 |  |  | Нет ошибки |  |
| Memory | 4004 | WS:MemError |  | Ошибка при размещении данных в памяти Рабочей Станции | Клименков Е.В. |
| BitMap | 4008 | WS:BMPerror |  | Ошибка при создании файла BitMap на Рабочей Станции | Клименков Е.В. |
| Net Error | 4011 | WS:NetError |  | Ошибка сети | определяет Воеводин В.П. |
| FileError | 4013 | WS:FileError |  | Ошибка при работе с файлом на Рабочей Станции | Клименков Е.В. |
| Err.Status | 4012 | WS:ErrStatus |  | Неправильный статус технологической подсистемы | ответственный за данную технологическую подсистему |
| Net:time-out | 8033 | WS:NetWait |  | Не хватило времени ожидания ответа из сети | определяет Воеводин В.П. |
| MIL:time-out | 8110 | WS:MILwait |  | Не хватило времени ожидания ответа из MIL-1553 | определяет Воеводин В.П. |
| DB:crash | 8001, 8020, 8040, 8060, c001, c041 | WS:Dbcrash |  | База Данных на Рабочей Станции вышла из строя | Воеводин В.П. |
| DB:deny | 8050 | WS:DBdeny |  | База Данных не доступна | Воеводин В.П. |
| DB:net | 8070, 8030, 8031, 8032, 8034, 8035, 8036, 8037 | WS:NetDBerr |  | Сетевая ошибка Базы Данных | определяет Воеводин В.П. |
| DB error | 8000, 8001, 8010, 80a0, c040 | WS:DBerror |  | Прочие ошибки Базы Данных, зафиксированные на Рабочей Станции | Воеводин В.П. |
| EC:DB exit | 8101 |  | EC:DBexit | База Данных в Контроллере Оборудования не работает | Воеводин В.П. |
| EC:DB absent | 8102 |  | EC:DBabsent | База Данных в Контроллере Оборудования отсутствует (долго занята) | Воеводин В.П. |
| EC:DB error | 8100, 8103, 8104 |  | EC:DBerror | Прочие ошибки Базы Данных, зафиксированные в Контроллере Оборудования | Воеводин В.П. |
| Logical | прочее значение |  |  | Прочая ошибка, зафиксированная Локальным Супервизором | Клименков Е.В. |

# Приложение 2. Типы и коды ошибок, регистрируемых в Контроллерах Оборудования.

| “View State” EC error type | “View State” EC error code | “Short View State” Столбец 2 | Значение | Специалист, который может оказать помощь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No Error | 0000 |  | Нет ошибки |  |
| Equip:Er.Wr | 0001 | EC:ErrWr | Ошибка при записи данных в аппаратуру | ответственный за указанную аппаратуру |
| Equip:Er.Rd | 0002 | EC:ErrRd | Ошибка при чтении данных из аппаратуры | ответственный за указанную аппаратуру |
| Equip:Er.Cmp | 0003 | EC:ErrCmp | Не совпадение данных, записанных в аппаратуру, и данных, прочитанных из той же аппаратуры | ответственный за указанную аппаратуру |
| No Intrpt | 0004 | EC:NoIntr | Нет прерывания | определяет ? |
| Err.Intrpt | 0005 | EC:ErIntr | Неправильное прерывание | определяет ? |
| MTG faiult | 0006 | EC:MTGfault | Сбой Общей Таймерной Системы | определяет ? |
| Error Data | 0007 | EC:ErrData | Неправильные данные | определяет ? |
| Logical Err | 0008 | EC:LogicErr | Неизвестная ошибка | определяет ? |